## Slide 1: Точность времени в электроэнергетике Qantum TimeCardTM
Время – это сердцебиение системы!
El tiempo es el latido del sistema!
https://qantum.pro

## Slide 2: Приложения по шкале неопределенности
Хорошо покрыто с использованием PTP (и соответствующих профилей)
1 ms
Локализация неисправностей
Синхронизированный фазор
Управление журналами SCADA
Последовательность событий
1 s
1 ns
1 µs
Анализ состояния сети
Самосинхронизирующаяся дифференциальная защит

## Slide 3
Power system frequencies – 50 Hz / 60 Hz
Ошибка | Ошибка фазы@ 50 Hz | Ошибка фазы@ 60 Hz
1 ms | 18° | 21.6°
100 µs | 1.8° | 2.2°
55.5 µs | 1.0° | 1.2°
46,3 µs | 0.8° | 1.0°
Ballpark figures
50 µs ≈ 1°
5 µs ≈ 0.1°
1 µs ≈ 1.2 minutes
(360° corresponds to one cycle of the power system)

## Slide 4: Sampled Values: Sampling Timing in "9-2LE"
1µs

## Slide 5: Requirements for PMUs
Total Vector Error
(Total Phasor Error)
Combination of errors
Magnitude error Phase- (time-) error
PMUs work well ...
... with time uncertainties of about 10 µs

## Slide 6: PTP Profiles
IEC 61850-9-3
Power Utility Profile
Close to the Standard Profile Basic profile
IEEE C37.238
Power Profile
Common properties
Layer 2
Peer-to-peer

## Slide 7: Точность по цепочке распространения времени
Максимальная неопределенность синхронизации времени
1 мкс за 16 прыжков
1 hop
± 50 ns
± 200 ns
IED to be
synchronized
max. 16 hops
max. 16 ∙± 50 ns = ± 800 ns

## Slide 8: Accuracy along the time distribution chain
-550 ns
+550 ns
Assume uniform distribution at the "contributors" Uniform distribution = conservative assumption Master clock
Transparent clock
Do the math ...
... for the entire chain with 16 hops
Математическая симуляция
2 ∙ 𝜎CH

## Slide 9: Выключатель высокого напряжения Реле защиты высокого напряжения
Трансформатор
высокого напряжения
Ethernet-коммутатор
GNSS/PTP
Мастер часы
≈ 100 k€ | ≈ 10 k€ | ≈ 10 k€ | ≈ 5 k€
Приемлемо | Приемлемо  | дорого! | дорого !
Реле защиты высокого напряжения

## Slide 10: Что делает наше решение для точного времени?
Компоненты легко доступны и могут быть переконфигурированы
Приемники GNSS
Мастер-часы, граничные часы
PTP
Прозрачные Ethernet-коммутаторы PTP
Осцилляторы с большим временем удержания (атомные часы)

## Slide 11: Интеграция системы точного времени
Объединение компонентов
Набор сложных задач
Проектирование системы точного времени
Построение системы
Настройка системы
Тестирование системы

## Slide 12: Как это можно сделать
GNSS 1 (e.g., GPS)
GNSS 2
(e.g., ГЛОНАС)
Time assessor & dispatcher
Precision time for the
Digital Substation
Atomic clock
"Super Master Clock"
"All bases covered" solution
Perceived problems addressed
Solutions explained
Holdover specified
Implementation described
Offer for the integrated solution

## Slide 13: Резервирование временной синхронизации
Reliable clock failover scenarios
Straps and belts can make things complicated
Best practice still evolving
Guidance welcome
To be thoroughly tested

## Slide 14: Timescale
Sentral Clocknode
Sentral Clocknode
GNSS
GNSS
ePRTC (cnPRTC)
Cesium
Offset generator
Distribution amplifier / Phase comp
Cesium
Offset generator Distribution amplifier
White Rabbitlink
Source: Presentation from Statnett (Norway) at
ITSF 2022

## Slide 15: Устройства подстанции
Устройства подстанции (Специальное оборудование)
Нет места для стандартной карты PCI

## Slide 16: Тенденция: Прикладные серверы
Виртуализированные устройства
Возможное место для стандартной карты PCI

## Slide 17: Давайте подведем итоги...
В электроэнергетических системах действительно существуют приложения, которые могут извлечь выгоду из точного времени или даже требуют его.
Ценность точно синхронизированных по времени систем еще не полностью осознана.
Существуют возможные решения, но они не широко известны - их необходимо лучше объяснять и продвигать.
Прикладные серверы могут стать средой для Qantum-PCI TimeCard.