Блок антенный СДВ-Р-ШПаспортТСЮИ.464659.110 ПСТСЮИ.464659.110

| Общество с ограниченной ответственностью «ШИВА НЕТВОРК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждено ТЕНШ.467883.01 ПС-ЛУ |  |  |  |
| СЕРВЕР ВРЕМЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ QUANTUM-PCI |  |  |  |
| Паспорт |  |  |  |
| ТЕНШ.467883.01 ПС |  |  |  |
| Исполнение QUANTUM-; -; -; -; - PCI. |

|  |  |  |  |  | ТЕНШ.467883.01 ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Миронов |  |  | Сервер времени специализированный Quantum-PCI Паспорт |  | Лит. |  |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  | Терентьева-Руденко |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 23 |
| Норм. кконконтр. |  | Михайлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перв. примен. | ТЕНШ.467883.01 |
| --- | --- |
| Справ. № |  |

Нач.ОТК

Основные сведения и технические данные

Наименование: сервер времени специализированный Quantum-PCI.

Обозначение: ТЕНШ.467883.01.

Заводской/серийный №: ________.

Дата выпуска: ____.____.________.

Вариант исполнения.

Вариант исполнения указывается на титульном листе паспорта.

Перед началом эксплуатации сервера времени Quantum-PCI (далее – Изделие) необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией.

Настоящий паспорт должен находиться в отделе, ответственном за эксплуатацию изделия.

Поставка, гарантийное и сервисное обслуживание, ремонт изделия осуществляется компанией ООО «ШИВА НЕТВОРК», 109028, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 2, помещ. 1/13, почта: shiwanetwork@qmail.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделие является сервером точного времени PTP/NTP уровней Stratum 1, 2.

Изделие предназначено для приёма эталонных сигналов от глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) и/или от внешнего источника (линии передачи) в целях формирования и дальнейшей передачи сигналов времени и частоты в разных последовательностях, кодах и протоколах (PTP, NTP, SNTP, IRIG, TOD, 1PPS, 10МГц и др.) приемной аппаратуре разных систем и сетей (LAN/WAN/MAN, DAB/DVB, SDH, NGN, 4G LTE, 5G, WiMAX, АСУ ТП, АСКУЭ, АИИС КУЭ, РЗА, ПА и пр.).

Изделие позволяет превратить любую ЭВМ с сетевой картой, способной к аппаратной отметке времени, в устройство синхронизации времени уровня Stratum 1, 2.

Область применения: для использования в локально-вычислительных/компьютерных сетях, центрах управления и обработки данных, автоматизированных системах управления, автоматики, сетях электросвязи, энергетических комплексах, промышленном производстве, системах безопасности и видеонаблюдения, метрологических комплексах, а также в иных областях, где необходима частотно-временная синхронизация сетевого и клиентского оборудования.

- ОПИСАНИЕ

Изделие выполнено в форум-факторе PCIe-карты для монтажа в ЭВМ потребителя.

Форм-фактор - Стандартная карта PCIe с пассивным охлаждения размером один слот.

Функционал изделия разделен на две основные части: полезная нагрузка и доставка.

Полезная нагрузка — это точное время, которое, представляет собой систему интерполяции, управляемую локальным генератором для создания измерения времени с точностью наносекунды между последовательными сигналами PPS, принимаемыми приемником GNSS.

Для реализации механизма хранения времени используются встроенные часы на основе различных генераторов в том числе атомных стандартов, многоканального 
ГНСС-приемника и программируемой ПЛИС (FPGA) см. рисунок 1.

Задача механизма времени заключается в интерполяции последовательных сигналов PPS с наносекундной точностью. Приемник ГНСС также обеспечивает ToD в дополнение к сигналу 1 PPS. В случае потери приема ГНСС механизм определения времени полагается на текущую синхронизацию часов на основе усредненного набора последовательных импульсов PPS.

Основная логика механизма времени реализована на ПЛИС карты времени, включающей в себя различные фильтры, механизмы синхронизации, проверку ошибок, отметку времени и подсистемы, связанные с PCIe.

Рисунок 1 - Структурная схема сервера времени

Рисунок 2 - Внешний вид сервера

  - Варианты поставки

| Quantum- | Q(R,C) |  |  | - | 01(02-03) |  | - | N(1,2) (R,M) |  | - | N(A-D) 1(2-6) |  | - PCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение хранителя: Q - Кварцевый R - Рубидиевый C - Цезиевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядковый номер разработки модуля хранителя времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и тип приемников ГНСС N - поставляется без приемника 1-2 - количество приемников R - форм-фактор RCB M - форм-фактор M.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип антенны ГНСС, кабель с грозозащитой: N - поставляется без кабеля, грозозащиты и антенны A – ГНСС антенна ТЕНШ.464349.01 B - ГНСС антенна ТЕНШ.464349.02 C - ГНСС антенна ТЕНШ.464349.03 D - ГНСС антенна ТЕНШ.464349.04 1 - 5 метров 2 - 10 метров 3 - 15 метров 4 - 20 метров 5 - 30 метров 6 - 40 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3 – Обозначение Изделия при поставке

Примечание: Вариант поставки указывается на титульном листе Паспорта.

В состав изделия входит управляющая материнская плата ТЕНШ.467143.01 с набором расширяемых интерфейсных плат: приёмник навигационный RCB или M.2 (ТЕНШ.468157.01/ТЕНШ.468157.02), модуль хранителя времени ТЕНШ.467879.01 или рубидиевый стандарт, процессорный модуль AC7100B Alinx. Управляющая материнская плата работает под управление ПЛИС и совместима с операционной системой семейства (ОС) LINUX, Windows, а также возможна работа после настройки в автономном режиме.

Настройка изделия может быть произведена удаленно с помощью терминала и встроенного WEB-интерфейса.

ГНСС приемник

Базовыми приемниками ГНСС – приемник навигационный RCB/M.2 
ТЕНШ.468157.01/ТЕНШ.468157.02, поставляемыми с изделием, являются модули u-blox. Возможна установка любого другого приемника при условии, что он обеспечивает вывод PPS и TOD в любом подходящем формате.

Рисунок 4 – приемники ГНСС форм-фактора RCB и M.2

Продвинутые возможности обнаружения подмены, спуффинга и помех, обеспечивают сохранность и неизменность данных о местоположении и времени.

Фильтр SAW в сочетании с усилителем входного сигнала (LNA) в радиочастотном спектре интегрирован в модуль ГНСС. Такая конфигурация позволяет изделию нормально функционировать даже при сильных радиочастотных помехах, например, когда модем для сотовой связи расположен рядом с модулем.

Прием сигналов ГНСС осуществляется на отдельную всепогодную наружную антенну, подключаемую к Изделию коаксиальным антенным кабелем.

Хранитель

Хранителем является устанавливаемый модуль хранителя времени ТЕНШ.467879.01 с кварцевым генератором или устанавливаемые рубидиевые, или цезиевые осцилляторы, которые поставляется совместно с Изделием. Конкретный тип хранителя зависит от выбранного исполнения Изделия.

Рисунок 4 – Внешний вид хранителя

Аппаратные временные метки

Сетевой адаптер должен помечать временем все входящие пакеты.

Пакеты, отличные от PTP, могут быть пакетными и иметь общий TS в дескрипторе SW, при условии, что они находятся на расстоянии не более ТБД наносекунды.

Сетевой адаптер должен помечать временем все исходящие пакеты PPP.

- PHC

- PTM

- Ввод 1PPS

- [необязательно] Вход 10 МГц, который может использоваться в качестве частотного входа для блока TSU

- [необязательно] Поддержка нескольких хостов

Примеры:

NVIDIA ConnectX-6 Dx

ГНСС антенны

ГНСС антенны обеспечивают приём сигналов от всех основных спутниковых систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS, SBAS и L-Band. Они обладают высокой защитой от помех и обеспечивают надёжный фазовый центр даже при работе на малых высотах.

| ТЕНШ.464349.01 | ТЕНШ.464349.03 |
| --- | --- |
| ТЕНШ.464349.02 | ТЕНШ.464349.04 |

Рисунок 5 – Внешний вид антенн

- Характеристики

- приемник: ГЛОНАСС/GPS/ВЕIDOU, выбор режима приема/приоритета (возможность установки в изделие до 2 приемников одновременно), настройка конфигурации через порт micro-USB;

- протоколы времени: PTP (IEEE 1588), NTP, SNTP, IRIG-B, TOD, NMEA, DCF77;

- режим автоматической блокировки при подмене сигнала ГНСС;

- работа по интерфейсу PCIe x1 (поколение 2.0 или выше) или автономно от внешнего источника питания 12 В через соединитель J38 (CONN HEADER R/A 4POS 4.2MM);

- потребляемая мощность не более 36 Вт;

- встроенный самоконтроль с диагностикой работоспособности;

- точность синхронизации по 1PPS:

- от ГНСС-приемников – 50 нс;

- от внешнего генератора – 5 нс.

- работа от внутреннего или внешнего генератора;

- 2 входных разъема типа SMA для подключения ГНСС антенн;

- 4 перестраиваемых входных/выходных разъема типа SMA (1PPS In/Out, 10 МГц In/Out) с параметрами импульсных сигналов:

Входные:

- 1PPS (1 Гц):

- сопротивление нагрузки – 50 Ом;

- полярность импульса положительная;

- длительность импульса на уровне 0,5 в пределах (100-0,01) мс;

- длительность фронта на уровне 0,1 – 0,9 не более 10 нс;

- уровень логической единицы не менее 2,0 В и не более 5 В;

- уровень логического нуля не более 0,4 В.

- 10 МГц:

- сопротивление нагрузки – 50 Ом;

- уровень логической единицы не менее 2,0 В и не более 5 В;

- уровень логического нуля не более 0,4 В;

- суммарное отклонение ДЗЧ за 1 ч не более 1∙10-9.

Выходные:

- 1PPS (1 Гц):

- сопротивление нагрузки – 50 Ом;

- полярность импульса положительная;

- длительность импульса на уровне 0,5 в пределах 100 мс;

- длительность фронта на уровне 0,1 – 0,9 не более 1 нс;

- уровень логической единицы не менее 2,0 В и не более 5 В;

- уровень логического нуля не более 0,4 В.

- 10 МГц:

- сопротивление нагрузки – 50 Ом;

- уровень логической единицы не менее 2,0 В и не более 5 В;

- уровень логического нуля не более 0,4 В.

П р и м е ч а н и е – По умолчанию перестраиваемых входные/выходные разъемы настроены согласно следующему порядку: SMA-1 – in 1PPS; SMA-2 – in 10 МГц; SMA-3 – out 1PPS; 
SMA-4 – out 10 МГц.

- среднее время восстановления (при наличии приема сигнала ГНСС) 10 мин;

- работа через сервис мониторинга SHIWA TIME или в автономном хранении в зависимости от выбранного исполнения хранителя с характеристиками, представленными в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – характеристики хранителя

| Исполнение | QUANTUM-Q-01 | QUANTUM-Q-02 | QUANTUM-Q-03 | QUANTUM-R-01 | QUANTUM-C-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотная стабильность | ±5,00E-9 (±5 ppb) [-40...+85°C] | ±2,50E-8 (±25 ppb) [-40...+85°C] | ±5,00E-10 (±0,5 ppb) [-40...+85°C] | ≤1,00E-10 (±0,1 ppb) [-10...+75°C] ≤5,00E-10 (±0,5 ppb) [-40...+75°C] | ±5,00E-10 (±0,5 ppb) [-10...+70°C] |
| Частотный дрейф (за сутки) | ±7,00E-10 (±0,7 ppb) | ±2,00E-9 (±2 ppb) | ±2,00E-11 (±0,02 ppb) | <1,00E-12 (±1 ppt) | <3,00E-11 (±10 ppt) |
| Старение за 1 год | ±8,00E-8 (±80 ppb) | ±1,00E-6 (±1 ppm) | ±2,50E-8 (±25 ppb) | <5,00E-10 (±0,5 ppb) | <1,00E-6 (±1 ppm) |
| Точность частоты (долгосрочная) | ±4,60E-6 (±4,6 ppm) [за 20 лет] | ±4,60E-6 (±4,6 ppm) [за 20 лет] | ±25,00E-8 (±250 ppb) [за 10 лет] | <1,00E-12 [за 20 лет] | <1,00E-6 [за 1 год] |
| Среднеквадратичное отклонение | 1,50E-11 (τ=10 с) | <1,00E-10 (τ=1 с) | (3–5)E-12 (τ=1–100 с) | <1,00E-12 (τ=1 с) | 3,00E-10 (τ=1 с) |
| Изменение времени за 24 часа | — | — | ≤1,5 мкс | <250 нс | <250 нс |
| Фазовый шум (дБн/Гц @ 10 кГц) | -152 | -152 | -150 | -140 | -135 |
| Срок службы (лет) | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -40...+85 | -40...+85 | -40...+85 | -40...+75 | -10...+70 |
| Время прогрева (с) | 150 | 180 | 180 | <480 | <180 |

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Комплектность

Сведения о комплектности изделия приведены в таблице 4.1.

Комплект поставки оборудования определяется при заключении контракта на поставку.

Таблица 4.1

| № п.п | Наименование | Кол. | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер времени специализированный Quantum-PCI: |  |  |
| 1.1 | - хранитель QUANTUM-___-_____ | 1 |  |
| 1.2 | - приемник навигационный _____ |  |  |
| Антенно-фидерные устройства |  |  |  |
| 2 | ГНСС Антенна _____ |  |  |
| 3 | Кабель антенный TNC-SMA, ____ м |  | – |
| 4 | Грозозащитный элемент TNC-GD-2.5 |  | – |
| Документация |  |  |  |
| 5 | Паспорт | 1 | – |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 | – |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект монтажных частей | 1 | – |
| 8 | Упаковка | 1 | – |

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Указание мер безопасности

При работе с изделием необходимо соблюдать общие правила электробезопасности и техники безопасности, предусмотренные для работы с электронным оборудованием. Перед началом эксплуатации убедитесь в отсутствии механических повреждений изделия и его компонентов. Подключение и отключение изделия производите только при выключенном питании. Не допускайте попадания влаги и посторонних предметов внутрь изделия. В случае возникновения неисправностей или необычного поведения изделия, немедленно отключите его от источника питания и обратитесь к специалистам. Ремонт и обслуживание должны производиться только квалифицированным персоналом.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)

Ресурсы, сроки службы и хранения

Срок службы с момента приемки представителем ОТК на предприятии-изготовителе:

- 20 лет для исполнений с хранителями QUANTUM-Q-01, QUANTUM-Q-02 и QUANTUM-R-01;

- 10 лет для исполнений с хранителями QUANTUM-Q-03 и QUANTUM-C-01.

Наработка на отказ не менее 100 000 часов.

Указанные срок службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

Гарантии изготовителя (поставщика).

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие требований технических условий Изделия при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 (один) год с момента ввода изделия в эксплуатацию или продажи потребителю.

Гарантийный срок хранения, предшествующий гарантийному сроку 
эксплуатации – 2 (два) года с момента приемки изделия на предприятии-изготовителе (поставщик) до ввода изделия в эксплуатацию или продажи потребителю.

Предприятие изготовитель (поставщик) в пределах срока действия гарантий поставщика производит безвозмездное восстановление изделия в случае возникновения отказов и неисправностей не по вине потребителя.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Несоответствие серийного или ID номера предъявляемого на гарантийное обслуживание изделия номеру, указанному в паспорте.

Наличие явных или скрытых механических повреждений изделия, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к изделию данного типа.

Наличие внутри корпуса изделия посторонних предметов, независимо от их природы.

Отказ изделия, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Установка и запуск изделия несертифицированным персоналом.

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Техническое обслуживание

Изделие не требует специального технического обслуживания в процессе эксплуатации. Рекомендуется периодически проверять надежность электрических соединений и чистоту разъемов. При необходимости очищайте поверхность изделия от пыли и загрязнений сухой мягкой тканью. Избегайте использования агрессивных чистящих средств. Регулярно проверяйте наличие обновлений «прошивки» на сайте производителя и при необходимости производите обновление для обеспечения максимальной производительности и доступа к новым функциям. Все работы по обслуживанию должны проводиться с соблюдением мер безопасности.

свидетельство об упаковывании

Упаковка изделия осуществляется согласно требованиям, предусмотренным в документации на упаковку Изделия.

Свидетельство о приемке

Сервер времени специализированный Quantum-PCI ТЕНШ.467883.01 
№  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

| Руководитель предприятия |  |  |  |  |  |  | ТЕНШ.467883.01 ТУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | обозначение документа, по которому производится поставка |  |  |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  | год, месяц, число |  |  |

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Сведения о рекламациях

В случае возникновения рекламаций в течение гарантийного срока, потребитель должен направить изготовителю письменное уведомление с подробным описанием выявленных дефектов и условий их возникновения. К уведомлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих покупку и дату продажи изделия. Изготовитель рассмотрит рекламацию в установленные сроки и примет меры по устранению дефектов или замене изделия.

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте

Сведения о проведении ремонтных работ приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Сведения о проведении ремонтных работ

| Дата сдачи в ремонт | Причина поступления в ремонт | Краткие сведения о ремонте (вид ремонта и описание) | Подпись лица, проводившего ремонт |
| --- | --- | --- | --- |

Свидетельство о приемке и гарантии

- Сервер времени специализированный Quantum-PCI ТЕНШ.467883.01 № ________ после

|  | ремонта на |  |
| --- | --- | --- |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |

принято в соответствии с требованиями технических условий на Изделие и признано годным для __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ресурс изделия до очередного ремонта

параметр, характеризующий наработку

в течение срока службы ____ лет, в том числе срок хранения ____ лет в ____________________.

- условия хранения

- Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и хранению

Требования к условиям эксплуатации

Предельно допустимые значения внешних воздействующих факторов при эксплуатации блока приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Предельно допустимые значения внешних воздействующих факторов

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура хранения повышенная кратковременная, С, не более | 70 |
| Температура хранения пониженная кратковременная, С, не менее | минус 50 |
| Рабочая повышенная, С, не более | плюс 55 |
| Рабочая пониженная, С, не менее | для хранителей на основе кварцевых генераторов и рубидиевых стандартов – минус 40 для хранителей на основе цезиевых стандартов – минус 10 |
| Повышенная относительная влажность среды при температуре 45 С, %, не более | 85 |
| Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) | 8,4∙104 (630) |
| Повышенное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) | 107 (800) |
| Синусоидальная вибрация на одной частоте в течении 30 мин: амплитуда ускорения в диапазоне частот (20–30) Гц, м/с2 (g), не более | 19,6 (2) |

Транспортирование

Транспортирование изделия производят в штатной упаковке при температуре от минус 50 °С до 50 °С всеми видами транспорта в условиях, исключающих прямое попадание атмосферных осадков:

- железнодорожным – на расстояние не более 10 000 км со скоростями, допустимыми на железнодорожном транспорте;

- морским, речным;

- воздушным – в герметизированных кабинах на высотах до 10 000 м;

- автомобильным – на расстояние до 1 000 км по шоссейным дорогам со скоростью, регламентируемой правилами дорожного движения, и до 200 км со скоростью, не превышающей 20 км/ч, по грунтовым дорогам.

Хранение

Изделие должно храниться в штатной упаковке в отапливаемом хранилище при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % в течение всего гарантийного срока хранения. Наличие в воздухе паров агрессивных веществ не допускается.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие после выработки технического ресурса подлежит утилизации в соответствии с установленными регламентами страны эксплуатанта.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель-ного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |