## Slide 1: Precisión del tiempo en el sistema eléctrico Qantum TimeCardTM
El tiempo es el latido del sistema!
https://qantum.pro

## Slide 2: Aplicaciones por escala de incertidumbre
Bien cubierto usando PTP (y los perfiles correspondientes)
1 ms
Localización de fallos
Fasor sincronizado
Gestión de registros SCADA
Secuencia de eventos
1 s
1 ns
1 µs
Análisis del estado de la red
Protección diferencial auto sincronizada

## Slide 3
Frecuencias del sistema de potencia - 50 Hz / 60 Hz
Error | Error de fase@ 50 Hz | Error de fase@ 60 Hz
1 ms | 18° | 21.6°
100 µs | 1.8° | 2.2°
55.5 µs | 1.0° | 1.2°
46,3 µs | 0.8° | 1.0°
Cifras aproximadas
50 µs ≈ 1°
5 µs ≈ 0.1°
1 µs ≈ 1.2 minutes
(360° corresponde a un ciclo del sistema de potencia)

## Slide 4: Valores muestreados: Tiempo de muestreo en "9-2LE"
1µs

## Slide 5: Requisitos para PMUs
Error vectorial total
(Error de fasor total)
Combinación de errores
Error de magnitud Error de fase (tiempo)
Los PMU funcionan bien...
... con incertidumbres de tiempo de aproximadamente 10 µs

## Slide 6: PTP Profiles
IEC 61850-9-3
Power Utility Profile
Close to the Standard Profile Basic profile
IEEE C37.238
Power Profile
Common properties
Layer 2
Peer-to-peer

## Slide 7: Precisión a lo largo de la cadena de distribución de tiempo
Incertidumbre máxima de sincronización de tiempo 1 µs por 16 saltos
1 hop
± 50 ns
± 200 ns
IED to be
synchronized
max. 16 hops
max. 16 ∙± 50 ns = ± 800 ns

## Slide 8: Precisión a lo largo de la cadena de distribución de tiempo
-550 ns
+550 ns
Asumir distribución uniforme en los "contribuyentes" Distribución uniforme = supuesto conservador Reloj maestro
Reloj transparente
Haz las cuentas...
... para toda la cadena con 16 saltos
Simulación matemática
2 ∙ 𝜎CH

## Slide 9: Interruptor de alto voltaje Relé de protección de alto voltaje
Transformador
de alto voltaje
Conmutador Ethernet
GNSS/PTP
Reloj maestro
≈ 100 k€ | ≈ 10 k€ | ≈ 10 k€ | ≈ 5 k€
Приемлемо | Приемлемо  | дорого! | дорого !
Relé de protección de
alto voltaje

## Slide 10: ¿Qué hace nuestra solución para la precisión del tiempo?
Los componentes Qantum-PCI son fácilmente accesibles y se pueden reconfigurar para la tarea
Receptores GNSS de diferentes clases
Reloj maestro, reloj de borde
Conmutadores Ethernet transparentes PTP
Osciladores con tiempo de retención largo (relojes atómicos)

## Slide 11: Pasos de integración del sistema de tiempo preciso Qantum-PCI
Объединение компонентов
Набор сложных задач
Проектирование системы точного времени
Построение системы
Настройка системы
Тестирование системы

## Slide 12: ¿Cómo se puede hacer esto?
GNSS 1 (e.g., GPS)
GNSS 2
(e.g., ГЛОНАС)
Time assessor & dispatcher
Precision time for the
Digital Substation
Atomic clock
"Super Master Clock"
Solución "todo cubierto"
Problemas percibidos tratados
Soluciones explicadas
Retención especificada
Implementación descrita
Oferta para la solución integrada

## Slide 13: Respaldo de la sincronización del tiempo
Escenarios confiables de conmutación por error de reloj
Las correas y los cinturones pueden complicar las cosas
Las mejores prácticas aún están evolucionando
Se agradece la orientación
Para ser probado a fondo

## Slide 14: Escala de tiempo
Sentral Clocknode
Sentral Clocknode
GNSS
GNSS
ePRTC (cnPRTC)
Cesium
Offset generator
Distribution amplifier / Phase comp
Cesium
Offset generator Distribution amplifier
White Rabbitlink

## Slide 15: Dispositivos de subestación
Dispositivos de subestación (Equipo especial)
No hay espacio para una tarjeta PCI estándar

## Slide 16: Tendencia: Servidores de aplicaciones
Dispositivos virtualizados
Posible ubicación para una tarjeta Qantum-PCI estándar

## Slide 17: Resumamos...
En los sistemas de energía eléctrica, realmente existen aplicaciones que pueden beneficiarse del tiempo preciso o incluso lo requieren.
El valor de los sistemas sincronizados con precisión de tiempo aún no se comprende completamente.
Existen posibles soluciones, pero no son ampliamente conocidas, deben explicarse y promoverse mejor.
Los servidores de aplicaciones, incluyendo los de la industria energética, pueden convertirse en un entorno para Qantum-PCI TimeCard.